## Sheet0
尼勒克县消防救援大队5月1日-31日监督检查情况
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 检查人（主） | 检查人（协） | 检查结果状态 | 检查结果备注
1 | 尼勒克县科蒙乡新合作佳家乐超市 | 科蒙乡托普村 | 庞恩涛 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层营业区域疏散通道摆放货物，占用疏散通道；2、地上一层营业区域吧台处电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护；3、地上一层营业区域灭火器未定期年检。
2 | 尼勒克县马忠明牛肉面馆 | 尼勒克县团结路种子站综合楼楼下 | 梁兆宾 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护；2、灭火器未定期进行年检；3、灭火器未摆放至明显位置；4、员工不会使用灭火器；5、地上一层营业区域室内消火栓未张贴标识；6、地上一层营业区域室内消火栓水带老化未保持完好有效。
3 | 尼勒克县乐巢商店 | 尼勒克县克令乡群吉村 | 汤家福 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层安全出口处摆放货物；2、灭火器未进行年检；3、地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护。
4 | 尼勒克县萨里燕包子店 | 尼勒克县团结路305号种子综合楼 | 梁兆宾 | 汤家福 | 合格
5 | 尼勒克县古丽斯亚早餐店 | 尼勒克县克令乡群吉村 | 汤家福 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、安全出口处摆放的液化气罐未收拾，占用安全出口；2、灭火器未摆放至明显位置；3、1具灭火器未定期年检；4、后堂处电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护。
6 | 尼勒克县茶主张奶茶店 | 尼勒克县尼勒克镇第六社区唐布拉路四巷3-7号 | 汤家福 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上一层库房内货物未上架，占用疏散通道；2、地上一层营业区域收银台处电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护；3、灭火器未定期进行年检。
7 | 尼勒克县银通宾馆 | 尼勒克县尼勒克镇萨热买里村（东环路） | 梁兆宾 | 孔宪明 | 不合格 | 1、消防控制室东侧安全出口开启方向错误，西侧安全出口应装置 防火门；2、消防水泵房需要换明杆闸阀；3、消防水泵房内灯应 装置防爆灯；4、消防水泵房安全出口防火门未安装闭门器；5、 配电室灭火器未摆放至明显位置；6、配电室安全出口处堆放杂物，占用安全出口；7、地上二层北侧末端试水压力表损坏。
8 | 尼勒克县红运修理厂 | 新疆伊犁州尼勒克县迎宾路东段南侧 | 庞恩涛 | 梁兆宾 | 不合格 | 1.地上一层营业区域疏散通道处堆放杂物，占用疏散通道；2.地上一层营业区域部分灭火器未进行年检；3.地上一层营业区域电器线路 的敷设不符合要求，未进行穿管保护。
9 | 新疆唐巴拉商贸有限责任公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县尼勒克镇幸福路百一锦都A#楼1层 | 汤家福 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地下一层保鲜库内电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护；2、货梯防火门变形；3、营业场所内堆放货物，以店代库；4、独立储油间设置不符合要求。
10 | 尼勒克县叶迪力商行 | 尼勒克县团结路 | 孔宪明 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、员工消防安全四个能力培训部扎实；2、地上一层营业区域疏散通道处摆放货物；3、灭火器未摆放至明显位置；4、地上一层营业区域吧台处电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护。
11 | 尼勒克县社会福利院 | 尼勒克县新城路12号 | 梁兆宾 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、消防车通道标识线需重新施划；2、控制室控制柜未连接，要更换控制柜；3、室外消火栓应立标示牌；4、消防水泵房标示牌未粘贴；5、消防水泵房需装防爆灯；6、配电室安全出口处应装置防火门；7、配电室未配备灭火器；8、发电机房电瓶线未连接；9、发电机房烟感探测器防尘罩未摘取；10、发电机房未配备二氧化氮灭火器；11、发电机房安全出口防火门未粘贴标示牌，未安装闭门器；12、发电机房两侧窗户应进行封堵。
12 | 尼勒克县中医医院 | 新疆伊犁尼勒克县甜蜜路与和谐路交汇处 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、发电机房东侧墙面实体墙未进行封堵；2、消防水泵房无标识牌、制度牌；3、消防水泵房防火门无闭门器；4、配电室无绝缘胶垫；5、门诊楼地上一层就诊区疏散通道摆放椅子，占用疏散通道；6、灭火器未定期年检；7、三自主两公开一承诺内容未按时更新。
13 | 尼勒克县阿斯亚木早餐店 | 尼勒克县和平路雅安小区门面 | 庞恩涛 | 梁兆宾 | 不合格 | 1.地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护。
14 | 尼勒克县雅香快餐店 | 尼勒克县尼勒克镇宜居路1-23-3号 | 孔宪明 | 梁兆宾 | 合格
15 | 尼勒克县益康民营药房民生路分店 | 尼勒克县民生路 | 汤家福 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、灭火器箱上未粘贴标识。
16 | 尼勒克县零时便利店 | 尼勒克县民生路 | 庞恩涛 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、地上一层营业区域疏散通道摆放货物，占用疏散通道；2、地上一层营业区域收银台处电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护；3、地上一层营业区域电动车违规充电。
17 | 尼勒克县小鱼请客餐厅 | 尼勒克县尼勒克镇第六社区1街道13街坊民生路南侧幸福佳苑保障房小区配套用房1号楼1层102室 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上一层后堂烟道未定期进行清洗；2、地上一层后堂灭火器未定期进行年检；3、地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护。
18 | 伊犁新华书店有限责任公司尼勒克县分公司 | 新疆伊犁州尼勒克县文化路11号 | 孔宪明 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层营业区域安全出口处摆放货物，占用安全出口；2、地上一层营业区域灭火器箱周围摆放花卉，遮挡灭火器。
19 | 尼勒克武进高级中学 | 尼勒克县东环路 | 梁兆宾 | 汤家福 | 合格
20 | 尼勒克县大河汽车保养中心 | 尼勒克县东环路西侧 | 梁兆宾 | 孔宪明 | 合格
21 | 尼勒克县三和商贸有限责任公司丽景假日酒店 | 尼勒克县健康路46号 | 孔宪明 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、员工消防安全四个能力培训不扎实；2、发电机房堆放杂物；3、配电室二氧化碳灭火器未配备棉手套。
22 | 尼勒克县那皮斯金店 | 尼勒克县唐布拉路 | 梁兆宾 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层营业区域安全出 口处电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护。
23 | 尼勒克县渝湘农家乐 | 新疆伊犁州尼勒克县唐布拉路 | 庞恩涛 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层后堂灭火器配备不符合标准；2、地上一层后堂1具灭火器未定期进行年检；3、地上一层后堂电器线路的敷设不符合要求，敷设杂乱；4、地上一层后堂烟道未定期进行清洗；5、地上一层后堂北侧安全出口处堆放杂物，占用安全出口。
24 | 尼勒克县亿客百货超市 | 尼勒克县唐布拉路 | 庞恩涛 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层营业区域疏散通道处摆放货物，占用疏散通道；2、地上一层营业区域灭火器未摆放至明显位置。
25 | 尼勒克县莫扎合买提杂碎店 | 尼勒克县步行街 | 梁兆宾 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护；2、灭火器未定期进行年检；3、员工不会使用灭火器。
26 | 加哈乌拉斯台乡老贝农家乐 | 尼勒克县加哈乌拉斯台乡库斯仁村红旗东路41号 | 梁兆宾 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层营业区域北侧过道堆放杂物，占用通道；2、地上一层营业区域灭火器未摆放至明显位置；3、地上一层营业区域灭火器未进行年检；4、地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护；5、地上一层营业区域电动自行车违规充电；6、地上一层营业区域后堂处烟道未及时进行清 理。
27 | 尼勒克县巴勒旦餐厅 | 新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县第二社区1街道5街坊幸福东侧百一锦都C栋1层111室 | 汤家福 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层营业区域后堂疏散通道处堆放杂物，占用疏散通道；2、地上一层营业区域后堂安全出口处常闭式防火门未保持关闭状态；3、地上一层营业区域灭火器未摆放至明显位置；4、灭火器未进行年检；5、地上一层营业区域后堂处烟道未及时进行清理；6、后堂处煤气罐与灶台未保持安全距离。
28 | 尼勒克县乌拉斯台乡农家一鸡二吃餐厅 | 尼勒克县乌拉斯台乡 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上一层营业区域疏散通道摆放货物，占用疏散通道；2、地上一层营业区域安全出口处摆放货物，占用安全出口；3、收银台处电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护；4、地上一层营业区域灭火器未定期年检。
29 | 尼勒克县科蒙乡宜福家商行 | 新疆伊犁州尼勒克县科蒙乡 | 梁兆宾 | 汤家福 | 不合格 | 1、1具灭火器未定期年检；2、灭火器未摆放至明显位置；3、地上一层营业区域安全出口处电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护。
30 | 尼勒克县嘉宜乐酒店 | 尼勒克县团结路与健康路交叉口红府大厦 | 孔宪明 | 汤家福 | 不合格 | 1、消防档案资料填写不完整；2、私家车占用消防车通道。
31 | 尼勒克县乌拉斯台乡唐布拉商店. | 尼勒克县乌拉斯台乡 | 汤家福 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上一层营业区域疏散通道摆放货物，占用疏散通道；2、地上一层营业区域安全出口处摆放货物，占用安全出口；3、收银 台处电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护；4、地上一层 营业区域灭火器未定期年检。
32 | 尼勒克县润和家园小区 | 尼勒克县团结路187号 | 汤家福 | 孔宪明 | 不合格 | 1、消防车通道未施划标识线；2、部分住宅楼地下室安全出口防火门未加装闭门器；3、灭火器未定期年检；4、部分地下室电表箱上方室内保温层裸露，存在隐患。
33 | 尼勒克县小时便利店 | 尼勒克县迎宾路 | 庞恩涛 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层安全出口及疏散通道处摆放货物；2、灭火器未进行年检；3、灭火器未摆放至明显置；4、地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护。
34 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司尼勒克东环路加油站 | 尼勒克县东环路208号 | 汤家福 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、消防档案资料填写不完整；2、消防车通道未施划标识线；3、微型消防站未按二类标准配备器材；4、消防沙箱消防沙不足。
35 | 尼勒克县香溢砂锅店 | 尼勒克县唐布拉路四巷 | 汤家福 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、1具灭火器未定期年年检；2、后堂煤气罐与灶台未保持安全距离。
36 | 中国电信股份有限公司尼勒克分公司 | 尼勒克县文化路254号 | 庞恩涛 | 汤家福 | 不合格 | 1、未施划消防车通道标识线；2、地上三层办公区域灭火器箱上未粘贴标识；3、员工不会熟练操作灭火器。
37 | 中国邮政集团公司新疆维吾尔自治区尼勒克县分公司 | 尼勒克县文化路252号 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、未施划消防车通道标识线；2、地上一层营业区域疏散通道处堆放杂物，占用疏散通道；3、地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护。
38 | 中国移动通信集团新疆有限公司尼勒克县分公司 | 尼勒克县唐布拉路149号 | 孔宪明 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层营业区域安全出口处摆放货物，占用安全出口；2、地上一层发电机房未配备专人管理，且无制度牌；3、地上一层营业区域内电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护。
39 | 尼勒克县阿尼帕服装店 | 尼勒克县唐布拉市场内 | 庞恩涛 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层营业区域1具灭火器未定期进行年检；2、员工不会使用灭火器；3、地上一层收银台处电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护。
40 | 尼勒克县后青春服装店 | 尼勒克县唐布拉路 | 庞恩涛 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层营业区域1具灭火器未摆放至明显位置；2、地上一层营业区域灭火器未定期进行年检；3、地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，敷设杂乱。